В настоящее время силами ЦЛМ введена в эксплуатацию сеть сбора данных с расходомеров фирмы «ВЗЛЁТ» ЭРСВ-310 Взлёт СП , контролирующая расход технической воды. Информация с расходомеров , установленных на каждом насосе, передаётся по линиям связи непосредственно в ЭРЦ. Однако расходомеры-счётчики ЭРСВ-310 имеют встроенный интерфейс выходного сигнала RS-232, который позволяет осуществление передачи данных лишь на расстояния до 10-12 -ти метров.

Для обмена данными с приборами на большие расстояния компьютер подключён к шине «ВЗЛЁТ», через адаптер АСПВ-010, имеющим внешний интерфейс RS-485, который обеспечивает передачу данных, в зависимости от скорости обмена, на расстояния до10 км.

Согласно рекомендациям производителя для подключения к шине «ВЗЛЁТ» приборов, не имеющих интерфейса RS-485, использованы преобразователи интерфейса (RS-232\485)  МОХА А53. Этот преобразователь обеспечивает гальваническое разделение, защиту от высоковольтных помех, а также автоматическое включение и выключение передатчика без управления со стороны порта компьютера.

После монтажа и подключения сети обнаружилось что устойчивый  обмен данными при существующих линиях связи ( > 1,5 км) осуществим лишь при подключении одного отдельного прибора, т.е. подключение к шине «ВЗЛЁТ» более одного преобразователя MOXA A53 приводит к прекращению обмена по шине вовсе, хотя все рекомендации по устройству и наладке как самой шины, так и отдельных приборов выполнены.

Вследствие этого были проведены исследования состояния шины и информационных сигналов в ней в разных местах и при различных конфигурациях обменной сети. Изучения показали, что сигналы опроса (АПСВ-010) формируются нормально и их искажения в конце шины незначительны, однако «нулевой» уровень состояния шины при подключении второго и каждого последующего преобразователя MOXA A53 изменяется примерно на 0.75 В на нагрузке (Rлин.=100 Ом) и подбором согласующих сопротивлений на концах линии ситуацию изменить не удалось.

Тогда были разработаны и внедрены соответствующие рекомендации по параллельному подключению нескольких преобразователей интерфейса MOXA A53 к шине данных. За время эксплуатации доработанная схема включения приборов в сеть хорошо зарекомендовала себя. Однако большое количество приборов необходимых для передачи данных, необходимость приобретения дополнительных преобразователей интерфейса MOXA A53 при расширении списка опрашиваемых вторичных приборов  привели к идее согласования самих вторичных приборов в сети по интерфейсу  RS-232, с последующим подключением к шине «ВЗЛЁТ» через один преобразователь интерфейса.  Стандартное подключение интерфейса RS-232 не предусматривает параллельного подключения нескольких приборов, поэтому было проведено детальное изучение состояний сети при таком включении. Как в пассивном состоянии, так и в режиме опроса в сети приборов, подключенных по интерфейсу  RS-232,  происходит значительное искажение информационного сигнала, как по амплитуде, так и по фронтам импульсов.

Поэтому была разработана электронная схема для согласования приборов в сети и компенсации уровня сигналов интерфейса до нормальных уровней срабатывания преобразователя MOXA A53 (рис.1).

Применение схемы компенсации позволяет подключить вторичные измерительные приборы в сеть посредством стандартного интерфейса RS-232, которым в настоящее время оборудованы практически все подобные приборы. Это, в свою очередь, позволяет для передачи информационных сигналов по длинным линям связи посредством интерфейса RS-485, использовать только один преобразователь интерфейса, отказавшись от подключения преобразователей к каждому вторичному прибору, как то предусмотрено стандартной организацией шины данных, тем самым значительно упростив и удешевив всю информационную сеть, а также повысив  её надёжность.